## 二次供水
昆山市第四季度二次供水水质抽查检测结果
样品名称 | 采样时间 | 项目 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 总氯 | 合格情况
|  | 单位 | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | / | / | mg/L
富隆花园 | 2023-11-24 | 检测结果 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.32 | 0.4 | 合格
港星花苑 | 2023-11-24 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.22 | 0.63 | 合格
曙光新城 | 2023-11-24 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 7.43 | 0.18 | 合格
清华名园 | 2023-11-24 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 0 | 无 | 7.38 | 0.57 | 合格
尚东国际 | 2023-11-24 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 0 | 无 | 7.49 | 0.53 | 合格
伯爵大地 | 2023-11-24 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 7.34 | 0.44 | 合格

## 管网水
昆山市第四季度管网水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 前进西路移动公司 | 花园路秀峰中学 | 杏园小区 | 朝阳新村 | 开发区实验小学 | 绿地社区 | 登云职业技术学院 | 陆家邵村 | 裕元实验小学 | 周庄自来水厂 | 千灯建设管理所 | 开发区供水公司 | 锦溪供水公司
| 采样时间 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 36 | 未检出 | 未检出
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | NTU | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.2 | 0.28 | 0.2 | 0.28 | 0.18 | 0.27
臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
饮用水中消毒剂指标
总氯 | mg/L | 0.35 | 1 | 0.52 | 0.31 | 0.85 | 0.47 | 1.1 | 0.84 | 0.52 | 0.31 | 0.43 | 0.81 | 0.15
合格情况 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格

## 末梢水
昆山市第四季度管网末梢水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 大渔小区 | 花桥管网末梢水 | 周庄管网末梢水 | 石牌管网末梢水 | 淀山湖管网末梢水 | 合格情况
| 采样时间 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.95 | 0.97 | 1.12 | 0.88 | 1.05 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.00345 | 0.010069 | 0.004448 | 0.003281 | 0.005658 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.003952 | 0.0083 | 0.005811 | 0.004586 | 0.005498 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.003892 | 0.009507 | 0.00541 | 0.004155 | 0.005759 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | 0.000706 | 0.003335 | 0.001344 | 0.001088 | 0.001434 | 合格
三卤甲烷 | mg/L | 0.17 | 0.44 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | 0.0123 | 0.0091 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.0061 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.0424 | 0.0681 | 0.0907 | 0.0411 | 0.0975 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.21 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 合格
臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
pH值 | 无量纲 | 7.42 | 7.57 | 7.62 | 7.41 | 7.55 | 合格
铝 | mg/L | 0.038 | 0.03 | 0.022 | 0.039 | 0.025 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 36.2 | 37.2 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 46.7 | 46.1 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 229 | 230 | 228 | 223 | 230 | 合格
总硬度 | mg/L | 128 | 129 | 126 | 128 | 129 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.38 | 1.23 | 1.06 | 1.36 | 1.12 | 合格
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 0.42 | 0.55 | 0.32 | 0.6 | 0.23 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格

## 出厂水
昆山市公共自来水厂第四季度出厂水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 泾河水厂 | 第三水厂 | 第四水厂 | 合格情况
| 采样时间 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | 6e-05 | <0.00005 | 5e-05 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.98 | 0.83 | 0.92 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.003127 | 0.003402 | 0.002786 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.003219 | 0.004779 | 0.003543 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.003508 | 0.004352 | 0.003192 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | 0.000924 | 0.001111 | 0.00088 | 合格
三卤甲烷 | mg/L | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.105 | 0.041 | 0.0633 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 合格
臭和味 | 级 | 0级 | 0级 | 0级 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
pH值 | / | 7.53 | 7.54 | 7.44 | 合格
铝 | mg/L | 0.04 | 0.036 | 0.026 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 35.5 | 35.8 | 35.3 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 45.2 | 46.7 | 46.1 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 225 | 226 | 228 | 合格
总硬度 | mg/L | 129 | 129 | 128 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.3 | 1.38 | 1.19 | 合格
氨（以N计） | mg/L | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 合格

## 水源水
昆山市第四季度水源水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 泾河水源厂取水口 | 第三水厂取水口 | 第四水厂取水口 | 合格情况
| 采样时间 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
pH | / | 7.78 | 8.07 | 8.04 | 合格
高锰酸盐指数 | mg/L | 2.04 | 2.1 | 2.29 | 合格
溶解氧 | mg/L | 9.13 | 8.54 | 9.43 | 合格
化学需氧量(CODCr) | mg/L | 8.14 | 9.02 | 9.9 | 合格
五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 合格
氨氮 | mg/L | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 合格
总磷（以P计） | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 43.3 | 42.8 | 45.3 | 合格
氯化物 | mg/L | 27.7 | 29.1 | 29.6 | 合格
硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 1.01 | 0.94 | 0.82 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格